## Fiche d'entretien recto
|  | SECTEUR : | A8 / BRD 2219 - 0 | Fiche d'entretien
COTE D'AZUR
Localisation | A8 PR 221,944 - Viaduc de Baousset Culée Ouest
Caractéristiques | Type : Bassin de Rétention et Déshuilage
Technique : Bassin en béton équipé de 3 cloisons (2 cloisons de tranquillisation et 1 cloison siphoïde intermédiaire)
Surface du bassin : 9,87 m²
Profondeur : 3,10 m
Volume d'eau à pomper pour vider le bassin (entre le fil d'eau de sortie et le fond) : 14,62 m3
Disposition en fonctionnement normal | Piégeage passif des pollutions accidentelles (absence de batardeaux/dispositifs d'obturation en entrée et en sortie de l'ouvrage)
Entretien courant
Eléments à contrôler |  |  |  |  | Quand ?
La plaquette repère : | Vérifier la présence et l'état de la plaquette repère sur la chaussée |  |  |  | En théorie :ces éléments doivent être opérationnels en permanence En pratique :contrôler au minimum 1 fois par an
Les accès : | Contrôler l'accessibilité de l'ouvrage (contrôle de l'état du portillon et du chemin autour du bassin)  ❶
La clôture : | Contrôler l'état de la clôture ❷
Les tampons de visite : | Vérifier l'état des regards et des tampons de couverture ❸
Les arrivées d'eaux : | Vérifier que les arrivées d'eau ne sont pas obstruées (buse, canalisation) ❹
Le bassin : | Contrôler l'état général du bassin (ouvrages bétons non fissurés) ❺
Vérifier que la cloison siphoïde et la cloison de tranquillisation ne sont pas obstruées (présence de macro-déchets encombrants en partie supérieure) ❻
Les sorties d'eau : | Vérifier que la sortie d'eau ne soit pas obstruée (contrôle du regard aval)
Actions à mener |  |  |  |  | Quand ?
Au niveau du bassin : | Assurer la propreté du bassin (retirer les macro-déchets, les flottants) et des regards amont et aval si besoin |  |  |  | 1 fois par an
| Graisser les serrures des portails et portillons d'accès |  |  |  | 1 fois par an
Sur les abords du bassin : | Nettoyer les abords immédiats du bassin sur 5 m, dégager les ouvrages amont et aval |  |  |  | 1 fois par an
Entretien spécifique
Action à mener par une entreprise spécialisée |  |  |  |  | Quand ?
Hydrocurage et vidange de l'ouvrage. En l'absence d'indicateur visuel (incapacité à mesurer la hauteur de boues), la fréquence de curage est estimée à |  |  |  |  | Tous les 5 ans
Données du plan D.O.E.

## Fiche d'entretien verso
SECTEUR : | A8 / BRD 2219 - 0 | Fiche d'entretien
COTE D'AZUR

## Fiche de suivi
|  | SECTEUR : |  | A8 / BRD 2219- 0 | [5 empty] | Fiche de suivi annuelle
COTE D'AZUR
Contrôle
Points de CONTRÔLE | [6 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  |  | Fait ?
[5 empty] | oui / non | [5 empty] | oui / non
La plaquette repère : | est présente et en bon état ? |  |  |  |  | Poser une plaquette/la remettre en état
Les accès (chemin d'accès, portillon, portail): | sont dégagés et en bon état ? |  |  |  |  | Enlever les obstacles, réparer les accès
Les tampons de visite : | sont en bon état |  |  |  |  | Changer les tampons
La clôture : | est en bon état ? |  |  |  |  | Réparer la clôture
Les arrivées d'eaux : | sont dégagées depuis l'autoroute jusqu'au bassin ? |  |  |  |  | Enlever les gravats, embâcles et macro-déchets
Le bassin : | les parois béton sont en bon état ? (absence de fissures) |  |  |  |  | Réparer l'ouvrage
| la cloison siphoïde et la cloison de tranquillisation sont dégagées en partie supérieure ? |  |  |  |  | Dégager les cloisons
Les sorties d'eau : | la buse de sortie d'eau et l'exutoire sont dégagés ? |  |  |  |  | Enlever les gravats, embâcles et macro-déchets
Entretien courant | [10 empty] | Fait ?
oui / non
Au niveau du bassin : | Retirer les macro-déchets et les flottants présents au niveau du bassin et des regards en amont et en aval
Retirer les gravillons accumulés dans le regard amont du bassin
Graisser les serrures des portails et portillons d'accès
Sur les abords du bassin : | Nettoyer les abords immédiats du bassin sur 5 m, dégager les ouvrages et regards amont et aval
Entretien spécifique
Action à mener par une entreprise spécialisée | [8 empty] | Fréquence |  | Fait ? oui/non
Hydrocurage et vidange de l'ouvrage | [8 empty] | Tous les 5 ans
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :
|  |  | Oui : |  | Année n+1 |  | Date :
[5 empty] | Année n+2 |  | Nom / Signature :
A différer :
Autre(s) observation(s)
Date de la visite :
Fiche établie par :
Signature :

## suivi supp
|  | SECTEUR : |  | A8 / BRD 2219- 0 | [5 empty] | Fiche de suivi supplémentaire
COTE D'AZUR
Contrôle
Points de CONTRÔLE | [6 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  |  | Fait ?
[5 empty] | oui / non | [5 empty] | oui / non
La plaquette repère : | est présente et en bon état ? |  |  |  |  | Poser une plaquette/la remettre en état
Les accès (chemin d'accès, portillon, portail): | sont dégagés et en bon état ? |  |  |  |  | Enlever les obstacles, réparer les accès
Les tampons de visite : | sont en bon état |  |  |  |  | Changer les tampons
La clôture : | est en bon état ? |  |  |  |  | Réparer la clôture
Les arrivées d'eaux : | sont dégagées depuis l'autoroute jusqu'au bassin ? |  |  |  |  | Enlever les gravats, embâcles et macro-déchets
Le bassin : | les parois béton sont en bon état ? (absence de fissures) |  |  |  |  | Réparer l'ouvrage
| la cloison siphoïde et la cloison de tranquillisation sont dégagées en partie supérieure ? |  |  |  |  | Dégager les cloisons
Les sorties d'eau : | la buse de sortie d'eau et l'exutoire sont dégagés ? |  |  |  |  | Enlever les gravats, embâcles et macro-déchets
Entretien courant | [10 empty] | Fait ?
oui / non
Au niveau du bassin : | Retirer les macro-déchets et les flottants présents au niveau du bassin et des regards en amont et en aval
Retirer les gravillons accumulés dans le regard amont du bassin
Graisser les serrures des portails et portillons d'accès
Sur les abords du bassin : | Nettoyer les abords immédiats du bassin sur 5 m, dégager les ouvrages et regards amont et aval
Entretien spécifique
Action à mener par une entreprise spécialisée | [8 empty] | Fréquence |  | Fait ? oui/non
Hydrocurage et vidange de l'ouvrage | [8 empty] | Tous les 5 ans
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :
|  |  | Oui : |  | Année n+1 |  | Date :
[5 empty] | Année n+2 |  | Nom / Signature :
A différer :
Autre(s) observation(s)
Date de la visite :
Fiche établie par :
Signature :