## Entretien
| Centre d'Exploitation |  | A8 BRD 2106-0 |  |  | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
Localisation |  | ─ A8 PR | 210.600 | sens 0 (TPC) |  |  |  |  | sens 2 (Toulon → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin de Rétention du Tunnel du Col de Guerre | [6 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → Toulon)
|  | ─ Technique : Ouvrage de stockage des eaux polluées en béton armé | [6 empty] | sens 0 (TPC)
|  | ─ Surface du bassin : |  |  | 192 m2
|  | ─ Profondeur humide max. : |  |  | 1.3 m
|  | ─ Capacité vomumique maximale de stockage (= entre le fil d'eau de la vidange et le fond) : | [5 empty] | 220 m3
Disposition en fonctionnement normal : |  | ─ Toutes les vannes sont ouvertes (VEC1 - VEC2 - VEP1 - VEP2 - VBR) en fonctionnement normal.
Entretien courant
Elements à contrôler : | [6 empty] | Quand?
Le réseau "Eaux polluées" (EP) |  | Vérifier que le caniveau à fente , les regards siphoïdes EP et le collecteur béton  ne soient pas obstrués. |  |  |  |  | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Vérifier le niveau d'eau dans les regards siphoïdes EP  (Le niveau d'eau doit se situer au dessus de la "lame").
Le réseau "Eaux Claires" (EC) |  | Vérifier que la cunette , les regards siphoïdes EC et le collecteur PVC  ne soient pas obstrués.
Vérifier le niveau d'eau dans les regards siphoïdes EC  (Le niveau d'eau doit se situer au dessus de la "lame").
Le bassin : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (Travée de 8 mètres en glissière amovible côté sens 1 et sens 2) La neutralisation des voies est nécessaire à chaque intervention
Vérifier l'état de la clôture par barrière scellée ainsi que le portillon d'accès
Vérifier que la dalle soit dégagée (pas de dépôt d'objet)  Vérifier l'état de la trappe d'aération et de contrôle visuel
Contrôle du niveau d'eau dans le bassin par une sonde (Contrôle automatisé)
Vérifier l'état de la sonde (chambre + dispositif)
Les arrivées d’eau dans le bassin : |  | Vérifier la propreté des 5 chambres à vannes du bassin ( 4 chambres à vanne de réception des eaux , 1 chambres à vanne à l'entrée au bassin)
Vérifier que les vannes soient en position "fonctionnement normal" (vannes ouvertes).
Vérifier l'état et la présence des panneaux d'identification des vannes
Vérifier le bon fonctionnement des 5 vannes de l'entrée du bassin  (crémaillère de VEC1 - VEC2 - VEP1 - VEP2 - VBR)
Exutoire : |  | Vérifier l'écoulement et la propreté de la buse à partir du regard extérieur de visite, Vérifier que la surverse soit dégagée. 
Actions à mener : | [6 empty] | Quand?
Réseaux EP et EC |  | Hydrocurage et enlèvement des déchets des réseaux eaux polluées et eaux claires (Caniveaux à fente, cunettes, regards siphoïdes, collecteurs et PVC) |  |  |  |  | 1 fois/an (minimum)
Bassin et annexes |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets, flottants) |  |  |  |  | 1 fois/an (minimum)
|  | Graisser ou lubrifier les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin (Vannes VEC1 - VEC2 - VEP1 - VEP2 - VBR - crémaillère) |  |  |  |  | 2 fois/an
|  | Vidanger le bassin |  |  |  |  | 1 fois/an (minimum)
Entretien spécifique
Actions à mener : | [6 empty] | Quand?
Curer le bassin | [6 empty] | En fonction de l'indicateur visuel
Indicateurs visuels
Pour déclencher le curage : |  | Lorsque la hauteur de boue dépasse 4 cm
12
11
ESCOTA
ESCOTA

## Entretien verso
Centre d'Exploitation | A8 BRD 2106-0 | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
VBR
VEP2
VEC2
VEC1
VEP1
Chambres à vannes de réception des eaux
ESCOTA
ESCOTA
Vannes (VEC1 - VEC2 - VEP1 - VEP2 - VBR)
Chambre à sonde
Crémaillère
Chambre à vanne du bassin (VBR)
33
2
4
Tampon de visite de sortie des eaux
7
0
11
8
12

## Entretien suite
Centre d'Exploitation | A8 BRD 2106-0 | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
Cunette (réseau EC)
SURVERSE
2
6
Regard siphoïde "Eaux claires" (réseau EC)
Caniveau à fente (réseau EP)
1
9
Regard Siphoïde "Eaux polluées" (réseau EP)
11
Chambre à Sonde
Tempon de visite des sorties d'eaux
7
5
8
10
Trappe de visite
12

## suivi
| Centre d'Exploitation |  | A8 BRD 2106-0 |  |  |  |  | Fiche de suivi
| CÔTE D'AZUR | [6 empty] | Semestrielle
Contrôle
Points de Contrôle |  |  |  | oui / non |  |  | Si NON : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
|  | Semestre : |  | n°1 | n°2 | Semestre : |  |  | n°1 | n°2
Le réseau EP |  | ─ Caniveau à fente et le collecteur sont-ils dégagés depuis l'autoroute jusqu'au bassin ? |  |  |  | Hydrocurage à réaliser
|  | ─ Les regards siphoïdes sont-ils propres et permettent l'écoulement? |  |  |  | Retirer les macrodéchets et les flottants
|  | Le niveau d'eau atteint-il le dessus de la lame ? |  |  |  | Ajouter de l'eau pour le niveau atteigne le dessus de la lame
Le réseau EC |  | ─ Cunette et collecteurs sont-ils dégagés depuis l'autoroute jusqu'au bassin ? |  |  |  | Hydrocurage à réaliser
|  | ─ Les regards syphoïdes sont-ils propres et permettent l'écoulement? |  |  |  | Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphoïde
|  | Le niveau d'eau atteint-il le dessus de la lame ? |  |  |  | Ajouter l'eau nécéssaire au bon fonctionnement du regard siphoïde
Le bassin : |  | L'accès au bassin est-il posible? |  |  |  | Se fait sous neutralisation des voies Sens 1 ou Sens 2
|  | La dalle du bassin est-elle libre? |  |  |  | Désemcombrer la dalle
|  | La clôture est-elle en bon état? |  |  |  | Réparer la clôture
|  | La serrure du portillon fonctionne-t-elle? |  |  |  | Réparer / Graisser la serrure
|  | La chambre à sonde est-elle en bon état? (libre d'eau) |  |  |  | Pomper l'eau
|  | Les 5 chambres à vanne sont-elles encombrées? |  |  |  | Enlever les gravats, embâcles, déchets, boues…etc
|  | La buse de sortie des eaux du bassin jusqu'au canal béton en bordure d'autoroute depuis le tampon de visite est-elle dégagée? |  |  |  | Enlever les gravats, embâcles, déchets, boues…etc
|  | La surverse est dégagée? |  |  |  | déboucher la surverse
|  | Les vannes sont-elles en position de fonctionnement normal? (ouvertes?) |  |  |  | Rétablir le fonctionnement normal des vannes (ouvrir toutes les vannes)
|  | Les panneaux sont-ils lisibles et en bon état? |  |  |  | Remplacer les panneaux
|  | Les vannes sont-elles en bons état de fonctionnement? |  |  |  | Entretenir les vannes (Dégripper, réparer, remplacer les vannes)
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
[9 empty] | n°1 | n°2
Réseaux EP |  | Hydrocurage et enlèvement des déchets (Caniveaux à fente - regards siphoïdes - collecteurs)
Réseaux EC |  | Hydrocurage et enlèvement des déchets (Cunettes - regards siphoïdes - collecteurs)
Bassin : |  | Vidanger et nettoyer le bassin (macrodéchets, flottants)
Manœuvrer les différentes vannes
Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin (Vannes VEC1 - VEC2 - VEP1 - VEP2 - VBR - crémaillère)
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
A faire 1 fois par an au semestre 2
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 4 cm ? | [6 empty] | Curer le bassin )
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA