## Entretien
| Centre d'Exploitation |  | A8 BRD 2140-1 |  |  | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
Localisation |  | ─ A8 PR | 214.000 | sens 1 ( France → Italie) |  |  |  |  | sens 2 (Italie → France)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin de Rétention des Tunnels de l'Arme et de Ricard | [6 empty] | sens 1 ( France → Italie)
|  | ─ Technique : Ouvrage de stockage des eaux polluées en béton armé | [6 empty] | sens 0 (TPC)
|  | ─ Surface du bassin : |  |  | 180 m2
|  | ─ Profondeur humide max. : |  |  | 1.3 m
|  | ─ Capacité vomumique maximale de stockage (= entre le fil d'eau de la vidange et le fond) : | [5 empty] | 220 m3
Disposition en fonctionnement normal : |  | ─ Toutes les vannes sont ouvertes (VEC1 - VEC2 - VEP1 - VEP2 - VBR) en fonctionnement normal.
Entretien courant
Elements à contrôler : | [6 empty] | Quand?
Le réseau "Eaux polluées" (EP) |  | Vérifier que le caniveau à fente , les regards siphoïdes EP et le collecteur béton  ne soient pas obstrués. |  |  |  |  | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Vérifier le niveau d'eau dans les regards siphoïdes EP  (Le niveau d'eau doit se situer au dessus de la "lame").
Le réseau "Eaux Claires" (EC) |  | Vérifier que la cunette , les regards siphoïdes EC  et le collecteur PVC ne soient pas obstrués.
Vérifier le niveau d'eau dans les regards siphoïdes EC  (Le niveau d'eau doit se situer au dessus de la "lame").
Le bassin : |  | La neutralisation des voies est nécessaire à chaque intervention
Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (échelle à crinoline et système de fermeture de la trappe d'accès)
Vérifier l'état des barrières scellées
Vérifier que la dalle soit dégagée (pas de dépôt d'objet)  Vérifier l'état de la trappe d'aération et de contrôle visuel
Contrôle du niveau d'eau dans le bassin par une sonde (Contrôle automatisé)
Aucune surveillance des paroies berlinoise préconisé
Vérifier l'état de la sonde (chambre + dispositif)
Les arrivées d’eau dans le bassin : |  | Vérifier la propreté des 5 chambres à vannes du bassin ( 4 chambres à vanne de réception des eaux , 1 chambres à vanne à l'entrée au bassin)
Vérifier que les vannes soient en position "fonctionnement normal" (vannes ouvertes).
Vérifier l'état et la présence des panneaux d'identification des vannes
Vérifier le bon fonctionnement des 5 vannes de l'entrée du bassin  (crémaillère de VEC1 - VEC2 - VEP1 - VEP2 - VBR)
Exutoire : |  | Vérifier l'écoulement et la propreté de la buse à partir du regard extérieur de visite, Vérifier que la surverse soit dégagé. 
Actions à mener : | [6 empty] | Quand?
Réseaux EP et EC |  | Hydrocurage et enlèvement des déchets des réseaux eaux polluées et eaux claires (Caniveaux à fente, cunettes, regards syphoïdes, collecteurs et PVC) |  |  |  |  | 1 fois/an (minimum)
Bassin et annexes |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets, flottants) |  |  |  |  | 1 fois/an (minimum)
|  | Graisser ou lubrifier les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin (Vannes VEC1 - VEC2 - VEP1 - VEP2 - VBR - crémaillère) |  |  |  |  | 2 fois/an
|  | Vidanger le bassin |  |  |  |  | 1 fois/an (minimum)
Entretien spécifique
Actions à mener : | [6 empty] | Quand?
Curer le bassin | [6 empty] | En fonction de l'indicateur visuel
Indicateurs visuels
Pour déclencher le curage : |  | Lorsque la hauteur de boue dépasse 4 cm
12
11
ESCOTA
ESCOTA

## Entretien verso
Centre d'Exploitation | A8 BRD 2140-1 | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
VEC1
VEP1
VEC2
VEP2
VBR
ESCOTA
Vannes (VEC1 - VEC2 - VEP1 - VEP2 - VBR)
Chambre à sonde
Crémaillère
Chambre à vanne du bassin (VBR)
33
4
0
11
4
7
2
33
Chambres à vannes de réception des eaux
Chambre à vanne du bassin (VBR)

## Entretien suite
Centre d'Exploitation | A8 BRD 2140-1 | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
Cunette (réseau EC)
SURVERSE
2
6
Regard siphoïde "Eaux claires" (réseau EC)
Caniveau à fente (réseau EP)
1
9
Regard Siphoïde "Eaux polluées" (réseau EP)
11
Chambre à Sonde
Tampon de visite des sorties d'eaux
7
5
8
10
Trappe de visite
12
Chambres à vannes de réception des eaux
Chambre à vanne de réception des eaux du bassin
33
2

## suivi
| Centre d'Exploitation |  | A8 BRD 2140-1 |  |  |  |  | Fiche de suivi
| CÔTE D'AZUR | [6 empty] | Semestrielle
Contrôle
Points de Contrôle |  |  |  | oui / non |  |  | Si NON : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
|  | Semestre : |  | n°1 | n°2 | Semestre : |  |  | n°1 | n°2
Le réseau EP |  | ─ Caniveau à fente et le collecteur sont-ils dégagés depuis l'autoroute jusqu'au bassin ? |  |  |  | Hydrocurage à réaliser
|  | ─ Les regards siphoïdes sont-ils propres et permettent l'écoulement? |  |  |  | Retirer les macrodéchets et les flottants
|  | Le niveau d'eau atteint-il le dessus de la lame ? |  |  |  | Ajouter de l'eau pour le niveau atteigne le dessus de la lame
Le réseau EC |  | ─ Cunette et collecteurs sont-ils dégagés depuis l'autoroute jusqu'au bassin ? |  |  |  | Hydrocurage à réaliser
|  | ─ Les regards siphoïdes sont-ils propres et permettent l'écoulement? |  |  |  | Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphoïde
|  | Le niveau d'eau atteint-il le dessus de la lame ? |  |  |  | Ajouter l'eau nécéssaire au bon fonctionnement du regard siphoïde
Le bassin : |  | La dalle du bassin est-elle libre? |  |  |  | Désemcombrer la dalle
|  | La barrière est-elle en bon état? |  |  |  | Réparer la barrière
|  | L'échelle à crinoline et le système de fermeture de la trappe d'accès sont-ils en bon état? |  |  |  | Réparer l'échelle / le système de fermeture
|  | La chambre à sonde est-elle en bon état? (libre d'eau) |  |  |  | Pomper l'eau
|  | Les 5 chambres à vanne sont-elles encombrées? |  |  |  | Enlever les gravats, embâcles, déchets, boues…etc
|  | La buse de sortie des eaux du bassin jusqu'au canal béton en bordure d'autoroute depuis le tampon de visite est-elle dégagée? |  |  |  | Enlever les gravats, embâcles, déchets, boues…etc
|  | La surverse est dégagée? |  |  |  | déboucher la surverse
|  | Les vannes sont-elles en position de fonctionnement normal? (ouvertes?) |  |  |  | Rétablir le fonctionnement normal des vannes (ouvrir toutes les vannes)
|  | Les panneaux sont-ils lisibles et en bon état? |  |  |  | Remplacer les panneaux
|  | Les vannes sont-elles en bons état de fonctionnement? |  |  |  | Entretenir les vannes (Dégripper, réparer, remplacer les vannes)
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
[9 empty] | n°1 | n°2
Réseaux EP |  | Hydrocurage et enlèvement des déchets (Caniveaux à fente - regards siphoïdes - collecteurs)
Réseaux EC |  | Hydrocurage et enlèvement des déchets (Cunettes - regards siphoïdes - collecteurs)
Bassin : |  | Vidanger et nettoyer le bassin (macrodéchets, flottants)
Manœuvrer les différentes vannes
Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin (Vannes VEC1 - VEC2 - VEP1 - VEP2 - VBR - crémaillère)
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
A faire 1 fois par an au semestre 2
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 4 cm ? | [6 empty] | Curer le bassin )
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA