## Entretien
| SECTEUR : |  | A8 / |  |  | DDI 2057-2 |  | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
Localisation |  | ─ A8 PR | 205.75 | sens 2 (Italie → Aix en Provence) | [5 empty] | sens 2 (Italie → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Décanteur Déshuileur Industriel | [7 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → Italie)
|  | ─ Technique : Cuve horizontale en acier comprénant une zone de décantation des matières lourdes et une zone de séparation lamellaire à courants croisés et lames obliques permettant la séparation des hydrocarbures | [7 empty] | sens 1 (Cannet des Maures →Toulon)
|  | ─ Profondeur : |  |  |  |  | 2,20 m |  |  | sens 2 (Toulon → Cannet des Maures)
|  | ─ Volume : |  |  | 110 m3 dont 48.5 m3 pour le débourbeur et 36.5 m3 pour le séparateur
Entretien courant
Elements à contrôler : | [8 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée | [6 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (depuis extérieur par chemin de la Borne Romaine au Nord de l'autoroute)
La clôture et le portillon: |  | Contrôler l’état de la clôture et du portillon
L' arrivée d’eau : |  | Vérifier que l'arrivée d’eau n'est pas obstruée
Les regards : |  | Vérifier que les trappes de visite  de l'ouvrage sont en place et accessibles | [6 empty] | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
Le bassin : |  | Contrôler par les regards l’état général de l’intérieur de l'ouvrage (absence de corrosion, dispositif de séparation lamellaire libre de tout déchet)
La sortie d'eau : |  | Vérifier que la sortie d'eau n'est pas obstruée
Avertisseurs de dépassements critiques : |  | Verifier le bon fonctionnement des sondes et du gyrophare, et s'asurer de la visibilité de celui-ci (doit etre visible par la caméra de surveillance)
Actions à mener :
Au niveau de l'ouvrage : |  | Assurer la propreté de la cuve (macrodéchets flottants à l’intérieur de la cuve) | [6 empty] | 1 fois/an
|  | Graisser les serrures des portails et portillons d’accès | [6 empty] | 1 fois/an
Entretien spécifique
Actions à mener : | [8 empty] | Quand?
Curer l'ouvrage | [8 empty] | Tous les 2 ans
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## Entretien verso
SECTEUR : | A8 / | DDI 2057-2 | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
Trappes de visite
2
Portillon
1

## suivi
| SECTEUR : |  | A8 / |  | DDI 2057-2 |  |  | Fiche de suivi
| CÔTE D'AZUR | [6 empty] | annuelle
Contrôle
Points de Contrôle | [6 empty] | Si NON : action à réaliser |  | Fait ?
|  |  |  | oui / non |  |  |  |  | oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les obstacles
La clôture et le portail: |  | ─ sont en bon état ? |  |  |  | Réparer la clôture et le portail
Les trappes de visite |  | ─ les dispositifs d’ouverture sont en place et fonctionnels ? |  |  |  | Remettre en place ou remettre en état
La cuve : |  | ─ les parois acier internes sont en bon état et ne présentent pas de traces de corrosion? |  |  |  | Avertir le responsable du secteur
Le dispositif d'alerte de dépassement : |  | ─ les sondes et le gyrophare fonctionnent ? |  |  |  | Réparer ou remplacer
|  | ─le gyrophare est visible depuis la caméra de surveillance ? |  |  |  | Assurer la visibilité du gyrophare
La sortie d’eau : |  | ─ l'exutoire est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Entretien courant | [8 empty] | Fait ?
oui / non
Au niveau de l'ouvrage : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager le dispositif de séparation lamellaire
─ Graisser les serrures des portails et portillons d’accès
Entretien spécifique
Fait ? oui/non
─ Curage de l'ouvrage tous les 2 ans
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
Date de la visite :
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## suivi supp
| SECTEUR : |  | A8 / |  | DDI 2057-2 |  |  | Fiche de suivi
| CÔTE D'AZUR | [6 empty] | supplémentaire
Contrôle
Points de Contrôle | [6 empty] | Si NON : action à réaliser |  | Fait ?
|  |  |  | oui / non |  |  |  |  | oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les obstacles
La clôture et le portail: |  | ─ sont en bon état ? |  |  |  | Réparer la clôture et le portail
Les trappes de visite |  | ─ les dispositifs d’ouverture sont en place et fonctionnels ? |  |  |  | Remettre en place ou remettre en état
La cuve : |  | ─ les parois acier internes sont en bon état et ne présentent pas de traces de corrosion? |  |  |  | Avertir le responsable du secteur
Le dispositif d'alerte de dépassement : |  | ─ les sondes et le gyrophare fonctionnent ? |  |  |  | Réparer ou remplacer
|  | ─le gyrophare est visible depuis la caméra de surveillance ? |  |  |  | Assurer la visibilité du gyrophare
La sortie d’eau : |  | ─ l'exutoire est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Entretien courant | [8 empty] | Fait ?
oui / non
Au niveau de l'ouvrage : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager le dispositif de séparation lamellaire
─ Graisser les serrures des portails et portillons d’accès
Entretien spécifique
Fait ? oui/non
─ Curage de l'ouvrage tous les 2 ans
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
Date de la visite :
Fiche établie par :
Signature :
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA