## Entretien
| SECTEUR : |  | A 50 / |  | BDD 510 - 1 |  | Fiche d'entretien
Provence
Localisation |  | ─ A 50 PR | 51000 | sens 1 ( Aix en Provence → Toulon) | [5 empty] | sens 2 (Toulon → Aix en Provence)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Bassin Décanteur Déshuileur | [7 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → Toulon)
─ Technique : Bassin béton étanche dans la masse; Traitement de la pollution chronique et accidentelle
|  | ─ Surface du bassin : |  |  |  | 1880 m2 | Volume : |  | 1200 m3
|  | ─ Profondeur : |  |  |  | 1.25 m
|  | ─ Volume d’eau à pomper pour vider le bassin (= entre le fil d'eau de la vidange et le fond) : | [6 empty] | 940 m3
Disposition en fonctionnement normal : |  | ─ En entrée, la vanne d'entrée du bassin est ouverte, la vanne du by-pass est fermée
─ En sortie, la vanne à crémaillère est ouverte
Entretien courant
Elements à contrôler : | [7 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée | [5 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage depuis l'autoroute A50
La clôture et le portail: |  | Contrôler l’état de la clôture et du portail
Les arrivées d’eau : |  | Vérifier que les arrivées d’eau ne sont pas obstruées depuis regard de viste (1) vers by-pass (4), la buse d'entrée au bassin (3)
By-pass : |  | Vérifier le bon fonctionnement des vannes (1) du bassin et du by-pass
Le bassin : |  | Contrôler l’état général du bassin (ouvrages béton non fissurés)
Vérifier que le clapet anti-retour d'entrée (3), et les grilles de l'ouvrages de sortie (5), ne sont pas obstrués
Les sorties d’eau : |  | Vérifier depuis regard de visite (2) que les sorties d'eau ne sont pas obstruées, vers by-pass (4) et vers exutoire de la buse dans fossé (7) | [5 empty] | En pratique : contrôler au minimum 1 fois/an
La vanne de sortie : |  | Vérifier que la vanne de sortie est ouverte (8)
Vérifier le bon fonctionnement de la crémaillère de la vanne
La vanne de vidange du volume mort : |  | Vérifier l'étanchéité du dispositif de fermeture (9)
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Au niveau du bassin : |  | Assurer la propreté du bassin (macrodéchets, flottants) | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Graisser ou lubrifier les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Graisser les serrures des portails et portillons d’accès | [5 empty] | 1 fois/an
|  | Effectuer la vidange du bassin pour éviter le développement des larves de moustiques | [5 empty] | En juin et en cas de besoin
Sur les abords du bassin : |  | Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m | [5 empty] | 1 fois/an
Entretien spécifique
Actions à mener : | [7 empty] | Quand?
Curer le bassin (nota: attention à la géomenbrane sur les bassins en terrassement) | [7 empty] | Lorsque la hauteur de boue dépasse 8 cm
Débroussaillage plus étendu de l'aire de traitement | [7 empty] | Avant opération de curage si risque D.F.C.I

## Entretien verso
SECTEUR : | A 50 / | BDD 510 - 1 | Fiche d'entretien
Provence

## suivi
| SECTEUR : | A 50 / | BDD 510 - 1 |  |  |  | Fiche de suivi
| Provence | [5 empty] | annuelle
Points de Contrôle
[5 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Clôture et portail : |  | ─ sont en bon état ? |  |  | Réparer la clôture et le portail
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le by-pass : |  | ─ les parois sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  | Réparer l’ouvrage
|  | ─ le fond du regard est dégagé ? |  |  | Enlever les gravats
Le bassin : |  | ─ les parois sont-elles en bon état ? |  |  | Réparer l’ouvrage
Les sorties d’eau : |  | ─la buse de sortie des eaux du bassin jusqu'à l'exutoire est dégagé ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
|  | ─le dégrilleur est dégagé ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
La vanne de sortie : |  | ─ est ouverte ? |  |  | Ouvrir la vanne
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphoïde
─ Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s’appuient
─ Manœuvrer les différentes vannes
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ Graisser les serrures des portails et portillons d’accès
─ Effectuer la vidange du bassin
Sur les abords du bassin : |  | ─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 8 cm ? | [5 empty] | Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[6 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :

## suivi sup
| SECTEUR : | A 50 / | BDD 510 - 1 |  |  |  | Fiche de suivi
| Provence | [5 empty] | supplémentaire
Points de Contrôle
[5 empty] | Si NON : action à réaliser |  |  | Fait ? oui/non
oui / non
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  | Enlever les obstacles
Clôture et portail : |  | ─ sont en bon état ? |  |  | Réparer la clôture et le portail
Les arrivées d’eau : |  | ─ depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Le by-pass : |  | ─ les parois sont en bon état ? (attention aux fissures) |  |  | Réparer l’ouvrage
|  | ─ le fond du regard est dégagé ? |  |  | Enlever les gravats
Le bassin : |  | ─ les parois sont-elles en bon état ? |  |  | Réparer l’ouvrage
Les sorties d’eau : |  | ─la buse de sortie des eaux du bassin jusqu'à l'exutoire est dégagé ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
|  | ─le dégrilleur est dégagé ? |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
La vanne de sortie : |  | ─ est ouverte ? |  |  | Ouvrir la vanne
Entretien courant | [7 empty] | Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphoïde
─ Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s’appuient
─ Manœuvrer les différentes vannes
─ Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d’obturation du bassin
─ Graisser les serrures des portails et portillons d’accès
─ Effectuer la vidange du bassin
Sur les abords du bassin : |  | ─ Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m
Entretien spécifique
Points de Contrôle : indicateurs visuels |  |  | oui / non |  |  | Si OUI : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
─ L’épaisseur de boue est-elle supérieure à 8 cm ? | [5 empty] | Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
[6 empty] | Date de la visite : | / /
Fiche établie par :
Signature :