## Entretien
| SECTEUR : |  | A500 / |  |  | DDI 28-2 |  | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
Localisation |  | ─ A500 PR | 2.80 | sens 2 (Monaco → Nice) | [5 empty] | sens 2 (Monaco → Nice)
Caractéristiques : |  | ─ Type : Décanteur Déshuileur Industriel | [7 empty] | sens 1 ( Aix en Provence → Italie)
|  | ─ Technique : Cuve horizontale en acier comprénant une zone de décantation des matières lourdes et une zone de séparation lamellaire à courants croisés et lames obliques permettant la séparation des hydrocarbures | [7 empty] | sens 1 (Cannet des Maures →Toulon)
|  | ─ Profondeur : |  |  |  |  | 2,80 m
|  | ─ Volume : |  |  | 90 m3 dont 50 m3 pour la rétention des hydrocarbures
Entretien courant
Elements à contrôler : | [8 empty] | Quand?
La plaquette repère : |  | Vérifier la présence et l’état de la plaquette repère sur la chaussée | [6 empty] | En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès : |  | Contrôler l’accessibilité de l’ouvrage (depuis aire de manœuvre prévue pour l'entretien du déshuileur ou RN7)
L' arrivée d’eau : |  | Vérifier par le tampon de visite que l'arrivée d’eau n'est pas obstruée
Les regards : |  | Vérifier que les 2 tampons de visite ( et )de l'ouvrage sont présents et accessibles | [6 empty] | En pratique : contrôler au minimum 2 fois/an (= chaque semestre)
Le bassin : |  | Contrôler par les 2 regards l’état général de l’intérieur de l'ouvrage (absence de corrosion, dispositif de séparation lamellaire libre de tout déchet)
La sortie d'eau : |  | Vérifier que la sortie d'eau n'est pas obstruée
Avertisseur de dépassement critique : |  | Verifier le bon fonctionnement des sondes
Actions à mener :
Au niveau de l'ouvrage : |  | Assurer la propreté de la cuve (macrodéchets flottants à l’intérieur de la cuve ) | [6 empty] | 2 fois/an (= chaque semestre)
Entretien spécifique
Actions à mener : | [8 empty] | Quand?
Curer l'ouvrage | [8 empty] | Tous les 2 ans
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## Entretien verso
SECTEUR : | A500 / | DDI 28-2 | Fiche d'entretien
CÔTE D'AZUR
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
1
Tampon de visite arrivée d'eau
Tampon de visite 2
2
Tampon de visite 1
3

## suivi
| SECTEUR : |  | A500 / |  |  | DDI 28-2 |  | Fiche de suivi
| CÔTE D'AZUR | [6 empty] | semestrielle
Contrôle
Points de Contrôle |  |  |  | oui / non |  |  | Si NON : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
|  | Semestre : |  | n°1 | n°2 | Semestre : |  |  | n°1 | n°2
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les obstacles
Les arrivées d’eau : |  | ─ sont dégagées ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Les 2 trappes de visite : |  | ─ les tampons sont en place ? |  |  |  | Remettre en place
|  | ─ pour chaque trappes, les dispositifs d’ouverture sont fonctionnels ? |  |  |  | Remettre en état
La cuve : |  | ─ les parois acier internes sont en bon état et ne présentent pas de traces de corrosion? |  |  |  | Avertir le responsable du secteur
Le dispositif d'alerte de dépassement : |  | ─ les sondes fonctionnent ? |  |  |  | Réparer ou remplacer
La sortie d’eau : |  | ─ l'exutoire est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
[9 empty] | n°1 | n°2
Au niveau de l'ouvrage : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager le dispositif de séparation lamellaire
Entretien spécifique
Fait ? oui/non
─ Curage de l'ouvrage tous les 2 ans
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA

## suivi sup
| SECTEUR : |  | A500 / |  |  | DDI 28-2 |  | Fiche de suivi
| CÔTE D'AZUR | [6 empty] | supplémentaire
Contrôle
Points de Contrôle |  |  |  | oui / non |  |  | Si NON : action à réaliser |  | Fait ? oui/non
|  | Semestre : |  | n°1 | n°2 | Semestre : |  |  | n°1 | n°2
La plaquette repère : |  | ─ est présente et en bon état ? |  |  |  | Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : |  | ─ sont dégagés ? |  |  |  | Enlever les obstacles
Les arrivées d’eau : |  | ─ sont dégagées ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Les 2 trappes de visite : |  | ─ les tampons sont en place ? |  |  |  | Remettre en place
|  | ─ pour chaque trappes, les dispositifs d’ouverture sont fonctionnels ? |  |  |  | Remettre en état
La cuve : |  | ─ les parois acier internes sont en bon état et ne présentent pas de traces de corrosion? |  |  |  | Avertir le responsable du secteur
Le dispositif d'alerte de dépassement : |  | ─ les sondes fonctionnent ? |  |  |  | Réparer ou remplacer
La sortie d’eau : |  | ─ l'exutoire est dégagé ? |  |  |  | Enlever les gravats et les embâcles
Entretien courant | [8 empty] | Fait ? oui/non
[9 empty] | n°1 | n°2
Au niveau de l'ouvrage : |  | ─ Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager le dispositif de séparation lamellaire
Entretien spécifique
Fait ? oui/non
─ Curage de l'ouvrage tous les 2 ans
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : |  | Oui : | Année n+1 |  |  |  | Date :
|  |  | Année n+2 |  |  |  | Nom / Signature :
A différer :
Autres observations
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA
ESCOTA